义乌市稠江街道社区卫生服务中心

空调维保服务项目

采

购

文

件

义乌市稠江街道社区卫生服务中心

2026年5月

目  录

第一章  采购公告

第二章  服务内容及相关要求

第三章  合同主要条款

第四章  招标文件附表及格式

- 第一章  采购公告

经医院“三重一大”会议讨论，决定对义乌市稠江街道社区卫生服务中心空调维保服务项目进行公开询价采购，欢迎有意向的公司积极投标。

- 一、采购编号

- CJYQCG202615

- 二、采购方式

- 询价采购

- 三、采购预算限价

空调维保服务期限为 1 年，预算总价不得高于 6.3 万元，超过预算总价为无效报价。

| 序号 | 项目名称 | 总预算数（套） | 总预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 义乌市稠江街道社区卫生服务中心空调维保服务项目 | 448 | 63000 |  |

- 四、评标方式

最低价评标法

- 五、投标人的资格要求

1.国内具有独立法人资格。

2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的资格要求。

3.具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

- 六、投标文件组成（密封，一式一份）

1.单位营业执照副本（加盖单位公章）；

2.企业法定代表人或授权委托书及被委托人身份证复印件（加盖单位公章，并注明联系人电话或邮箱）；

3.投标报价一览。

- 七、招标文件发放方式

有意向者到义乌中心医院官网采购招标公告发布处下载。

- 八、投标时间和地点

投标单位应于2026年5月19日11:30将投标文件密封交到投标地点。

投标地点：义乌市稠江街道社区卫生服务中心1号楼6楼总务科。

- 九、开标时间及地址

1.本项目开标时间：2026年5月19日13:30时。本项目不要求投标人到开标现场开标。

2.开标地址：义乌市稠江街道社区卫生服务中心1号楼六楼小会议室。

3.联系人和电话

地址：义乌市稠江街道永顺路31号

联系人：朱老师

联系电话：0579-89922953

- 第二章  服务内容及相关要求

- 一、本项目基本情况及设备清单

- 本次招标项目为义乌市稠江街道社区卫生服务中心空调维保服务采购项目，内容为院内的空调机组及系统进行维护保养，以确保设备正常运行。

| 空调设备维保清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 单位 |
| 多联机室内机 | 231 | 台 |
| 全新风室内机 | 12 | 台 |
| 全热交换器 | 1 | 台 |
| 多联机室外机 | 45 | 台 |
| 一拖一风管式套机 | 103 | 套 |
| 一拖一嵌入式套机 | 22 | 套 |
| 一拖一壁挂机套机 | 59 | 套 |
| 一拖一柜机套机 | 21 | 套 |

- 二、维护保养内容（包含但不限于下列内容）

- 1、本项目包括服务范围内产生的人工费、工器具费及单价300元以内消耗材料费、维修材料费等。

- 2、每年对空调主机、风管、空调箱、过滤网和热交换器在交换季节进行两次以上清洗技术服务，如过滤网破损严重，负责更换，确保机组室外机清洁和排水畅通、无泄漏。

- 3、风冷热泵机组及整个水系统在停机时进行维护保养技术服务，要及时更换水系统中损坏的阀门、温度计、压力表。

- 4、定期检查接水盘排水是否通畅，及时清理积水及接水盘中杂物。

- 5、定期检查风管连接是否完好，是否存在严重漏风现象，如有需及时修复。

- 6、定期检查冷凝器、过滤器是否通畅，并清理其中的杂物。

- 7、定期对风机和水泵轴承进行检查，开机检查轴承内有无异响，重新加注黄油并保持风机轴承润滑。

- 8、皮带轮检查及更换，根据风机轮大小尺寸，调整皮带轮松紧度符合设备出厂标准，使风机轮正常转动，满足机组正常运行需求。

- 9、空调减震支座的维修及保养，减少锈蚀的产生。

- 10、风冷热泵机组运行期间每个月一次维护保养技术服务。

- 11、设备线路及电路板的检查与维护。

- 12、在合同有效期内提供维修紧急呼叫服务。

- 13、乙方应对整个系统所有设备进行日常巡视和定期检查，确保设备正常运行。

三、服务要求

1、中标单位须明确安排专门的技术人员，为系统正常运转提供技术支持和保障，确保系统的正常稳定运转。未经甲方同意，在合同履行期间不得随意更换专门的技术人员。

2、保养协议期间，甲方机组运行出现故障时，乙方在接到报修通知后，半小时内做出技术响应，并应在3小时内到达现场（仅因不可抗力导致的交通延误除外），24小时内修复；如遇特殊情况，需经甲方同意，可延长至48小时内修复。乙方不得以非不可抗力之交通拥堵等一般性事由主张免责。

3、在设备维修过程中，如需更换零配件时，向甲方及时说明，并提交相关预算，获得甲方认可后方可实施。如发生对能够修复的零配件进行更换时，费用由乙方承担。

4、维修时所需的零配件必须采用由相关设备制造厂商生产或经原厂授权的配件生产企业生产、未经使用的新材料，材料必须从正规途径获取。维修时所需的零配件，可由招标单位另行采购，也可委托中标单位提供，投标单位提供的设备和材料应经过招标单位验收合格后，方能用于维护和检修。更换零部件及设备的安装费用及单价300元以内消耗材料费由中标单位自行承担，单价大于300元及以上的设备材料采购费用由招标单位承担，所更换的设备及零部件最少保修一年。

乙方更换的零配件，如在本合同约定或法定保修期内再次出现质量问题，乙方除应负责免费重新更换合格配件外，每次还应向甲方支付该配件采购价20%的违约金。

5、空调使用期间月度定期正常保养，每月现场服务，出具盖有乙方公章的报告，并安排专业维保人员定期检查设备运行情况（每月不得少于1次），且要及时处理空调系统各类非重点设备缺陷。

若乙方未按本合同第四条第5款约定提交月度保养报告，或未达到每月不少于1次的定期检查频率，每发生一次，甲方有权从合同尾款中扣除人民币500元作为违约金。

6、投标单位应向招标单位提供完整的维护保修记录和相关设备维修资料。

7、投标单位维护保养期间，必须遵守招标单位的规章制度及安全环保制度等各项规定。

8、投标单位为招标单位服务期间，因维护保养工作所发生的施工人员事故及责任均由投标单位承担，招标单位概不负责。

- 第三章  合同主要条款

空调维保合同

甲方: 义乌市稠江街道社区卫生服务中心

乙方:

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定，甲乙双方经友好协商，与甲方空调维保采购项目的空调维修保养事宜达成一致，同意签订本合同，按双方的约定履行。

一、合同标的

乙方受甲方委托，为其在使用当中的空调提供维保服务。维保范围为：维保空调数量为   台以上甲方空调，维保服务标准及内容按本合同规定。维保费为人民币    元/年，大写：     ，维保费包括完成空调保养服务的人工费用、专业洗空调药水、消毒液、交通费、工具费、税费等所有费用。消耗材料、制冷剂费用、单价300元及以下的零配件及维护维修所有更换零配件的安装费用由乙方承担，单价300元以上的设备材料采购费用由甲方承担（更换单价300元以上配件等费用乙方需书面提供报价，甲方同意签字才能采购更换），不计维修人工费。

二、维保清单及期限

1.维保期限：  壹  年， 年月日至年月日止 。乙方若需续签，应当在本合同到期前30日向甲方提出书面续签申请，经甲方考核服务满意并同意后，双方可以按原合同内容和合同价续签一年，本合同续签次数不超过两次。

2.空调设备维保清单。

| 空调设备维保清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 数量 | 单位 |
| 多联机室内机 | 231 | 台 |
| 全新风室内机 | 12 | 台 |
| 全热交换器 | 1 | 台 |
| 多联机室外机 | 45 | 台 |
| 一拖一风管式套机 | 103 | 套 |
| 一拖一嵌入式套机 | 22 | 套 |
| 一拖一壁挂机套机 | 59 | 套 |
| 一拖一柜机套机 | 21 | 套 |

三、付款方式

乙方合同签订后满六个月，且该六个月内乙方无违约情形、已完成全部约定维保工作的，凭正式增值税发票、合同，另附维保清单（经甲方指定部门及授权人员签字确认的）及维保服务验收确认单，甲方支付总服务费的50%；尾款在合同到期且双方完成维保服务验收、确认无未决故障、无乙方应承担的赔偿款项后90个工作日内支付。

四、维保服务标准及内容

- 1、本项目包括服务范围内产生的人工费、工器具费、消耗材料费及单价300元及以下零配件等。

- 2、每年对空调主机、风管、空调箱、过滤网和热交换器在交换季节进行两次以上清洗技术服务，如过滤网破损严重，负责更换，确保机组室外机清洁和排水畅通、无泄漏。

- 3、风冷热泵机组及整个水系统在停机时进行维护保养技术服务，要及时更换水系统中损坏的阀门、温度计、压力表。

- 4、定期检查接水盘排水是否通畅，及时清理积水及接水盘中杂物。

- 5、定期检查风管连接是否完好，是否存在严重漏风现象，如有需及时修复。

- 6、定期检查冷凝器、过滤器是否通畅，并清理其中的杂物。

- 7、定期对风机和水泵轴承进行检查，开机检查轴承内有无异响，重新加注黄油并保持风机轴承润滑。

- 8、皮带轮检查及更换，根据风机轮大小尺寸，适当调整皮带轮松紧度，使风机轮能正常转动，以满足机组正常运行需求。

- 9、空调减震支座的维修及保养，减少锈蚀的产生。

- 10、风冷热泵机组运行期间每个月一次维护保养技术服务。

- 11、设备线路及电路板的检查与维护。

- 12、在合同有效期内提供维修紧急呼叫服务。

- 13、乙方应对整个系统所有设备进行日常巡视和定期检查，确保设备正常运行。

五、甲方责任

1.由设备专业管理人员提供配合。

2.向乙方提供仅用于本次维保服务的设备及制冷系统有关维修安装资料，乙方不得超出本次维保目的使用该等资料，不得擅自复制、泄露或转交第三方。

3.协调乙方在保养期间遇到的问题。

4.提供维修应具备的条件。

六、乙方责任

1.严格按本合同约定的维保标准、内容及甲方认可的规范要求向甲方提供空调维保服务。

2.接受甲方监督，确保服务到位。

3.保养协议期间，甲方机组运行出现故障时，乙方在接到报修通知后，半小时内做出技术响应，3小时内到达现场（因交通原因延误除外），24小时内修复；如遇特殊情况，需经甲方同意，可延长至48小时内修复。

4.乙方更换零配件需使用符合原厂标准的全新合格配件，更换前需将拟更换零配件的品牌、规格、来源、价格、原厂合格证明等信息书面提交甲方确认，更换后的旧故障零配件交甲方查验并由甲方统一处置。如乙方使用不合格配件或恶意以换代修的，该次更换产生的全部费用由乙方自行承担，且甲方有权扣除当期应付维保费的10%作为违约金。

5.每次维修必须有维修单，并有甲方签字确认。

6.乙方发生以下任一行为的，甲方有权书面通知乙方限期改正。乙方逾期未改正或改正后仍不符合合同约定的，甲方有权单方解除合同、全部未付合同款项不再支付，并要求乙方赔偿甲方因此遭受的全部损失（包括但不限于直接损失、为实现权利而支出的律师费、诉讼费等）。因不可抗力原因，乙方不能继续履行本协议，可书面提出，甲方经调查核实可提前终止。甲方有权对其处理：

A.因违反国家法律、法规的有关规定，被执法机关查处取消经营资格的，甲方有权单方面终止协议；

B.未按合同及招标文件规定的计价方式和规定标准计价的；

C.在合同实施期间，有弄虚作假、多计费用、以次充好等违规行为的；

D.未履行合同的约定；

E.未履行投标人承诺的其他承诺的。

七、其它约定事项

1.乙方负责维修、保养期间的安全问题。因乙方维护保养不当、操作失误或未及时响应处理故障，导致甲方空调设备损坏、其他财产损失或发生人身伤害事故的，乙方应承担全部赔偿责任。

2.完全因甲方另行委托的第三方不当修理所致，如果因第三方修理空调造成的损失乙方不承担责任。

3.合同未尽事宜双方友好协商解决。甲乙双方确认，本合同项下所有通知、文件往来均应按照本合同落款处载明的地址、联系方式送达。一方变更送达地址或联系方式的，应提前3个工作日书面通知另一方，未通知的，向原地址发送即视为有效送达。一方依照本合同约定要求变更或解除本合同的，应提前15日向对方发出书面通知；合同解除后，乙方应在5日内完成工作交接，向甲方移交全部维保相关资料。因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应先协商解决，协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

4.同等条之下，本合到期后，如甲方仍有相同范畴的服务需求，且乙方合同期内服务满意、乙方报价不高于同期市场同类服务公允价格的且按原合同内容情况下不高于原合同价，甲方可优先选择与乙方续约。

八、本合同一式4份，甲方执3份,乙方执1份,自双方签字盖章起成立，并依法生效。

甲方：义乌市稠江街道社区卫生服务中心           乙方：

地址：义乌市永顺路31号                        地址：

授权代表：                                      授权代表：

电话：0579-89922953                             电话：

账户名称：义乌市稠江街道社区卫生服务中心        账户名称：

开户银行：义乌农商银行稠城支行                  开户银行：

账号：201000090978414                           账号：

日期：2026年月日                                签约地点：1号楼六楼小会议室

- 第三章  招标文件附表及格式

投标承诺书

1、我单位已认真阅读了本项目的招标公告、招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标。

2、自愿接受监管部门的管理，并严格遵守监管部门制定的招投标管理制度、规范和纪律。

3、我单位承诺参与本次投标的资格符合《中华人民共和国政府采购法》的规定，并承诺近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。我单位承诺财务状况良好，并已依法按时缴纳税收和社会保障资金。我单位承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

4、积极主动配合监管部门的调查。及时、如实、全面地回答监管部门提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5、不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6、不与招标人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7、在备案、招标、投标、报名、开标、评标、询标、中标、签订合同、合同备案等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9、我方同意所递交的投标文件在招标期内有效，在此期间内我方有可能中标，我方将受此约束。

10、我方相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我方中标还是落标，我方将接受这一结果。

11、一旦我方中标，我方将严格依照招标文件中的相关规定与招标方签订合同。

12、不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

13、严格遵守开标会议纪律，不在开标会场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

14、按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格，以做该项目损失的赔偿（如没收的投标保证金及银行同期存款利息不能弥补由于其被判失去中标权而给招标人造成报价的差额损失的，同意对超过部分予以赔偿）。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受监管部门或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（公章）：     法定代表人或其授权的委托代理人（签字或盖章）：   年月日

投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

注册于（注册地址）的（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人（授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）（身份证号码）为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。

特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人（公章）：

授权人签名：                    职   务：

被授权人签名：

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人说明书和身份说明即可。

供应商情况介绍

总体介绍、技术经济实力、服务能力、资格、资质、质量认证与本套货物服务相类似的实际项目的介绍、业绩等相关情况。

供应商认为有必要的声明和文件，复印件加盖公章后附后。

供应商名称（盖章）

法定代表人（签字）

日   期202  年月日

本附件可根据实际情况自行制作

项目实施方案

(1)简述供应商投入本项目工作的人员、车辆、仪器设备、软件系统，包括主要人员表（项目负责人附身份证及职称证书复印件）、仪器设备、时间安排等。

(2)检测方案

①项目概述

②工作范围

③工作目标

④具体工作内容

⑤实施方案

(3)工作组织

(4)程序、工作流程、提交有关资料时间等

(5)技术、组织、质量保证措施

(6)建议方案

供应商如果成为中标人，应提交详细的技术建议书，但应与本计划基本上保持一致。

附件1

投标报价一览

投标人名称（盖章）：

采购编号：

单位：人民币（含税）

| 项目名称 | 服务期限 |  | 服务总价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 义乌市稠江街道社区卫生服务中心空调维保服务采购项目 | 1年 |  | 6.3 |
| 合计 |  | 大写： 陆万叁仟元整 。 （小写： 6.3万元 。） |  |

负责人或其授权代表（签字或盖章）：

联系方式：

日 期：

备注：

- 1.以上报价包括项目实施所需的人工费、工器具费、单价300元以内消耗材料费、运输费、安装调试费、税费及其他除单价300元以上零配件/设备采购费用外的一切费用。

- 2.投标报价不得高于预算总价，反之为无效报价。

- 3.此表在不改变表式的情况下，可自行制作。

附件2

空调机组故障应急处置方案承诺函

致：义乌市稠江街道社区卫生服务中心

我方（投标人/供应商名称）若在贵单位空调维保服务采购项目（项目编号：CJYQCG202615） 中成交，郑重承诺如下：

- 一、应急响应时效

- 1. 接到空调机组故障报修后，10分钟内电话响应，指导初步排查。

- 2. 2小时内派专业技术人员到达现场（如遇恶劣天气等不可抗力除外）。

3. 一般故障半小时内做出技术响应，3小时内到达现场（因交通原因延误除外），24小时内修复；如遇特殊情况，需经甲方同意，可延长至48小时内修复。

4. 若需更换配件，优先提供同品牌同型号备件；若无现货，承诺72小时内完成更换并恢复运行。

二、应急保障措施

1. 备用设备支持：若核心机组维修超过48小时，我方免费提供移动式空调/备用机组（制冷/制热能力不低于原机80%），确保医疗、办公等重点区域温控需求。

2. 应急小组：成立专项应急小组（至少3名持证制冷维修工），24小时随时待命。

3. 备件库：在义乌市内设立常用配件（压缩机、风机、电容、主板、冷媒等）应急备件库，确保快速更换。

三、故障预防

1.每季度对重点空调机组进行一次全面预防性巡检，出具隐患评估报告。

四、违约处理

若未按上述承诺执行，贵单位有权：

1. 按每次延迟响应/修复扣除合同总价的1% 作为违约金；

2. 发生两次以上，贵单位可单方解除合同且我方承担由此造成的损失。

五、承诺有效期

本承诺函自签订合同之日起至维保服务期满之日止。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

日期： 年 月 日